Muster-Leistungsbeschreibung
	0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine 
	Querleitschicht notwendig
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Technische Vorbemerkungen VOB
	Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Oberflächen
	und der Untergrund vom Auftragnehmer nach VOB auf
	ihre Eignungen zu prüfen (angelehnt an die DIN
	18353 Estricharbeiten).
	
	Mängel, die die eigene Leistung beeinträchtigen
	können, sind zu beanstanden (siehe VOB Teil B, §
	4, Ziff.3). Die einschlägigen DIN-Normen, die
	gesetzlichen Vorschriften, die Remmers
	Verarbeitungsrichtlinien sowie die Merkblätter und
	Richtlinien des BEB Bundesverband Estrich und
	Beläge e.V., Industriestr. 19, 53842 Troisdorf
	(siehe Anlage 4.1.), der Arbeitsgemeinschaft 
	Industriebau e.V. (AGI). Geschäftsstelle TU
	Braunschweig, Institut für Industriebau  und des
	Deutschen Betonvereins sind zu beachten.
	
	Während der Verarbeitungs- und Reaktionszeit
	werden je nach Produkt mehr oder weniger intensive
	Geruchsstoffe an die Raumluft abgegeben. Für eine
	gute Be- und Entlüftung ist deshalb zu sorgen.
	Geruchsempfindliche Stoffe, insbesondere
	Lebensmittel, müssen ausgelagert werden.
	Sicherheitsdatenblätter gem. 91/155 EWG sind zu
	beachten.
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Vorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Korund- und/oder Diamantschleifen von
	Altbeschichtungen
	Untergrundvorbehandlung der vorhandenen,
	festhaftenden Altbeschichtung durch Schleifen
	mittels Tellerschleifmaschine mit geeignetem
	Schleifwerkzeug (z. B. Korund- und/oder
	Diamantschleifmittel) zur Erzielung eines sauberen
	und tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
4	Baustelle einrichten einschließlich
	Geräte
	Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
	aller benötigten Materialien, Geräte und
	Maschinen. Räumen der Baustelle und
	Wiederherstellung aller benutzten
	Flächen in den ursprünglichen Zustand
	einschließlich notwendiger
	Zwischenreinigung.
	______	h	_____________	_____________
5	Abklebearbeiten
	Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
	Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
	Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
	Klebeband und Folie zu schützen.
	______	h	_____________	_____________
6	Schutzmaßnahmen, Geräte abdecken
	Schutzmaßnahmen: Maschinen, Geräte,
	Lagergüter und angrenzende Bauteile
	abdecken. Bau von Absperrungen.
	______	h	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
7	Rissanierung mit einem 2K EP
	Injektionsharz (niederviskos)
	Maschinell aufgeweitete Risse in der zu
	beschichtenden Bodenfläche mittels Pinselinjektion
	bis zurvollständigen Sättigung mit einem 
	niedrigviskosen,lösemittelfreien 2-K 
	EP-Injektionsharz tränken.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers IR Epoxy 360
	
	Produktkenndaten: 
	Dichte, Komp. A: 1,1 g/cm³,  Komp. B: 0,94 g/cm³
	Viskosität der Mischung bei (12 °C): 1100 mPa·s
	Viskosität der Mischung bei (23 °C): 360 mPa·s
	Druckfestigkeit: 45 N/mm²
	Biegezugfestigkeit: 53 N/mm²
	Haftzugfestigkeit: 4,3 N/mm² trocken
	Zugfestigkeit: 20 N/mm²
	Reißdehnung: 28 %
	Schrumpf: < 3 %
	Glasübergangstemperatur: > 40 °C
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	Injektionsharz je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	ca. 0,4-0,7 kg/lfdm.  IR Epoxy 360 <6872>
	(oder: ca. 1,1 kg/dm³ Hohlraum)
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
8	Rissverspachtelung 2K EP Bindemittel
	Liefern und Herstellen eines Riss-Spachtels zur
	oberflächlichen Anarbeitung mit einem
	thixotropierten 2-K EP-Harz - nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfrei.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy BH 100
	Remmers ADD TX
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit für
	Überarbeitung gezielt abstreuen mit Quarz 03/08,
	ca. 1 kg/m².
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten - 
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 950 mPa s, 50 mPa s, 450 mPa
	s,Dichte (20 °C): 1,16 g/cm³, 1,00 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Druckfestigkeit ca. 65 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 20 N/mm² *
	
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	
	Abgerechnet wird diese Position nach Verbrauch
	je kg. In den Einheitspreis ist der
	Lohnanteil mit einzurechnen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy BH 100 <0905>
	anteilig ca. 5-10%  ADD TX Neu Neu (je nach
	Bedarf) <0942>
	______	m	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
9	Grundierung mit einem transparenten,
	lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel (CC)
	Liefern und Herstellen einer Grundierung des
	vorbereiteten Untergrundes mit einem nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	Oberfläche bei Überschreitung der Wartezeit leicht
	abstreuen mit Quarz 03/08 DF, ca. 1 kg/m².
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m²  Epoxy ST 100 <1160>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Egalisierung mit einem transparenten 2K
	EP-Bindemittel und Füllstoff (1:1)
	Liefern und Herstellen einer Kratzspachtelung mit
	einem nonylphenol-, lösemittel- und 
	weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel und 
	Quarzsand.
	
	Gewählte Produkte:
	Remmers Epoxy ST 100 /Selectmix 01/03
	
	Mischungsverhältnis
	ca. 1 GT Bindemittel : 1 GT Selectmix 01/03
	Verbrauch ca. 1,0 kg/m² Mischung
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
11	Egalisierung mit einem transparenten 2K
	EP-Bindemittel und Sieblinie (1:1)
	Liefern und Herstellen einer Kratzspachtelung mit
	einem nonylphenol-, lösemittel- und 
	weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel und 
	Füllstoff.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100 / Selectmix SBL DF
	
	Mischungsverhältnis
	ca. 1 GT Bindemittel : 1 GT Selectmix SBL
	Verbrauch ca. 1,7 kg/m² Mischung
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	je mm Schichtdicke
	mind, 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
	mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
12	Kupferlitze - selbstklebende
	Kupferbänder
	Liefern und herstellen einer Erdung für
	ableitfähige bzw. ESD-fähige
	Beschichtungssysteme.
	
	In Abhängigkeit der Flächegröße und -form
	sind, nach klebfreiem Erhärten der 
	vorangegangenen Schicht, ausreichend 
	Erdungselemente bestehend aus Leitsets und
	Kupferlitze aufzubringen. Es ist zu 
	gewährleisten, dass kein Punkt der Fläche mehr als
	10 m von einem Erdungspunkt oder einer damit
	verbundenen Kupferlitze entfernt ist.
	
	Der Anschluss an den Potentialausgleich muss durch
	einen autorisierten Fachbetrieb
	erfolgen.
	Verbrauch:
	ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
	mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
	______	lfm	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 10

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100200
	TX TECH 4020 - ESD-gerechte Strukturbeschichtung – Keine Querleitschicht 
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
13	Epoxy SIC Color ESD
	Liefern und Herstellen einer farbigen,
	rutschhemmenden,ableit- bzw. ESD-fähigen 
	Strukturversiegelung auf der vorbereiteten 
	Flächen mit einem nonylphenol-, lösemittelfreien
	2-K Epoxidharz.
	
	gewähltes Produkt:
	Remmers Epoxy SIC Color ESD
	
	Eigenschaften: 
	¦ Rutschhemmend
	¦ Ableitfähig / ESD-gerecht
	¦ Verschleißfest
	¦ Mechanisch belastbar
	¦ Chemisch belastbar
	¦ Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich
	Produktkenndaten:
	Komponente A,      Komponente B,     Mischung,
	Viskosität (25 °C): thixotrop, 130 mPa s,
	thixotrop,Dichte (20 °C):        1,70 g/cm³, 1,05
	g/cm³, 1,56 g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Erdableitwiderstand
	nach EN 61340-4-1 (2,5 kg-Elektrode)
	< 1 GO (23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
	Gesamtsystemwiderstand
	nach EN 61340-4-5 (Mensch-Schuh-Boden)
	< 1 GO (23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
	Maximale Personenaufladung
	nach EN 61340-4-5 (Walking-Test)
	< 100 V (23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	
	Hinweis:
	Ableitfähige bzw. ESD-fähige Beschichtungen oder
	Versiegelungen sind zwingend vor einer 
	Inbetriebnahme fachgerecht einzupflegen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	mind. 0,6 kg/m² Remmers Epoxy SIC Color ESD <6838>
	(Farbe nach Wahl des AG)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	10 von 10