Muster-Leistungsbeschreibung
	0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Hinweise zur
	Muster-Leistungsbeschreibung
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Technische Vorbemerkungen VOB
	Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Oberflächen
	und der Untergrund vom Auftragnehmer nach VOB auf
	ihre Eignungen zu prüfen (angelehnt an die DIN
	18353 Estricharbeiten).
	
	Mängel, die die eigene Leistung beeinträchtigen
	können, sind zu beanstanden (siehe VOB Teil B, §
	4, Ziff.3). Die einschlägigen DIN-Normen, die
	gesetzlichen Vorschriften, die Remmers
	Verarbeitungsrichtlinien sowie die Merkblätter und
	Richtlinien des BEB Bundesverband Estrich und
	Beläge e.V., Industriestr. 19, 53842 Troisdorf
	(siehe Anlage 4.1.), der Arbeitsgemeinschaft 
	Industriebau e.V. (AGI). Geschäftsstelle TU
	Braunschweig, Institut für Industriebau  und des
	Deutschen Betonvereins sind zu beachten.
	
	Während der Verarbeitungs- und Reaktionszeit
	werden je nach Produkt mehr oder weniger intensive
	Geruchsstoffe an die Raumluft abgegeben. Für eine
	gute Be- und Entlüftung ist deshalb zu sorgen.
	Geruchsempfindliche Stoffe, insbesondere
	Lebensmittel, müssen ausgelagert werden.
	Sicherheitsdatenblätter gem. 91/155 EWG sind zu
	beachten.
1	Untergrunduntersuchung und -prüfung
	Untergrund Prüfung und Dokumentation gemäß
	gültigen Regelwerken.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Vorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsw. mittels Strahlen
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln
	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten Mitteln zur
	Erzielung eines sauberen und tragfähigen
	Untergrundes, frei von haftungsmindernden
	Schichten.
	
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
4	Baustelle einrichten einschließlich
	Geräte
	Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
	aller benötigten Materialien, Geräte und
	Maschinen. Räumen der Baustelle und
	Wiederherstellung aller benutzten
	Flächen in den ursprünglichen Zustand
	einschließlich notwendiger
	Zwischenreinigung.
	______	h	_____________	_____________
5	Abklebearbeiten
	Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
	Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
	Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
	Klebeband und Folie zu schützen.
	______	h	_____________	_____________
6	Schutzmaßnahmen, Geräte abdecken
	Schutzmaßnahmen: Maschinen, Geräte,
	Lagergüter und angrenzende Bauteile
	abdecken. Bau von Absperrungen.
	______	h	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Grundierung mit einem transparenten,
	lösemittelfreien 2-K EP-Bindemittel (ST)
	Liefern und Herstellen einer porenfüllenden
	Grundierung mit einem nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
8	Egalisierung mit einem transparenten 2K
	EP-Bindemittel und Füllstoff (1:1)
	Liefern und Herstellen einer Kratzspachtelung mit
	einem nonylphenol-, lösemittel- und 
	weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel und 
	Quarzsand.
	
	Gewählte Produkte:
	Remmers Epoxy ST 100 /Selectmix 01/03
	
	Mischungsverhältnis
	ca. 1 GT Bindemittel : 1 GT Selectmix 01/03
	Verbrauch ca. 1,0 kg/m² Mischung
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
9	Egalisierung mit einem transparenten 2K
	EP-Bindemittel und Sieblinie (1:1)
	Liefern und Herstellen einer Kratzspachtelung mit
	einem nonylphenol-, lösemittel- und 
	weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel und 
	Füllstoff.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100 / Selectmix SBL DF
	
	Mischungsverhältnis
	ca. 1 GT Bindemittel : 1 GT Selectmix SBL
	Verbrauch ca. 1,7 kg/m² Mischung
	
	Farbton: transparent
	
	Produktkenndaten -
	Im Anlieferungszustand:
	Komponente A, Komponente B. Mischung,
	Viskosität (25 °C): 870 mPa s, 200 mPa s, 600 mPa
	s,Dichte (20 °C) 1,12 g/cm³, 1,03 g/cm³, 1,10 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand:
	Druckfestigkeit ca. 40 N/mm² *
	Biegezugfestigkeit ca. 10 N/mm² *
	* Epoxidharzmörtel 1 : 10 mit Normsand
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindlicheProduktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	je mm Schichtdicke
	mind, 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
	mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Kupferlitze - selbstklebende
	Kupferbänder
	Liefern und herstellen einer Erdung für
	ableitfähige bzw. ESD-fähige
	Beschichtungssysteme.
	
	In Abhängigkeit der Flächegröße und -form
	sind, nach klebfreiem Erhärten der 
	vorangegangenen Schicht, ausreichend 
	Erdungselemente bestehend aus Leitsets und
	Kupferlitze aufzubringen. Es ist zu 
	gewährleisten, dass kein Punkt der Fläche mehr als
	10 m von einem Erdungspunkt oder einer damit
	verbundenen Kupferlitze entfernt ist.
	
	Der Anschluss an den Potentialausgleich muss durch
	einen autorisierten Fachbetrieb
	erfolgen.
	Verbrauch:
	ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
	mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
	______	lfm	_____________	_____________
11	Epoxy Conductive LE
	Liefern und Herstellen elektrostatisch hoch
	leitfähigen Querleitschicht bestehend aus
	Erdungselementen und einem wässrigen 
	2-K EP- Bindemittel.
	
	Eigenschaften: 
	- Elektrisch ableitfähig (< 10 kOhm)
	- Giscode RE20 
	
	Produktkenndaten:
	                   Komponente A,     Komponente B,
	   Mischung,Viskosität (25 °C): 1000 mPas,   750 
	mPas,          2700 mPas
	Dichte (20 °C): 1,08 g/cm³          1,15 g/cm³    
	     1,04 g/cm³Farbe: schwarz
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	ca. 0,10 - 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive
	<67011>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
12	Epoxy AS Color ableitfähige
	Beschichtung
	Liefern und Herstellen einer oberflächenfolgenden
	Beschichtung auf den vorbereiteten Flächen
	mit einem elektrostatisch leitfähigen,
	lösemittelfreien, pigmentierten 2-K EP-
	Bindemittel.
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy AS Color o.glw.
	
	Eigenschaften: 
	- Mechanisch u. chemisch belastbar
	- Im ausreagierten Zustand physiologisch
	unbedenklich
	Produktkenndaten:
	Im Anlieferungszustand -
	Komponente A, Komponente B, Mischung,
	Viskosität (25 °C): 3900 mPa s, 340 mPa s, 1600
	mPa s,Dichte (20 °C): 1,6 g/cm³, 1,1 g/cm³, 1,5 
	g/cm³,
	Im ausreagierten Zustand
	Brandverhalten** (DIN EN 13501: 
	Bfl-s1 (schwerentflammbar)
	Rutschhemmungsklasse   R9 (mit Glimmer GHL 3/0)
	< 1x10 hoch 8 Ohm (Erdableitwiderstand)
	Abrieb nach Taber 48 mg (CS10, 1000 U, 1000 g)
	Shore D nach 28 Tagen 78
	** Brandprüfung definierter Systeme - 
	vgl. Prüfbericht
	
	Die genannten Werte stellen typische
	Produkteigenschaften dar und sind nicht als
	verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.
	Verbrauch:
	1,8-2,5 kg/m²  Epoxy AS Color <6975>
	(Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 9

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
13	PUR Aqua Top ESD
	Liefern und Herstellen einer antistatisch
	wirksamen, wässrigen 
	Polyurethan-Versiegelung.
	
	Gewähltes Produkt: 
	Remmers PUR Aqua Top ESD
	
	Anwendungsbereiche
	¦ Versiegelung in ableitfähigen oder ESD-gerechten
	Systemen
	Eigenschaften
	¦ Pigmentiert
	¦ Ableitfähig / ESD-gerecht
	¦ UV-stabil
	¦ Matt
	
	Produktkenndaten
	Dichte (20 °C)	                1,20 g/cm³
	(4K-Mischung)Viskosität (25 °C)          250 mPa 
	s          
	Im ausreagierten Zustand
	Erdableitwiderstand nach EN 61340-4-1 (2,5
	kg-Elektrode)< 1 GO (23 °C / 50 % rel. 
	Luftfeuchtigkeit)Gesamtsystemwiderstand nach EN 
	61340-4-5 (Mensch-Schuh-Boden) = 35 MO (23 °C / 50
	% rel. Luftfeuchtigkeit)
	Maximale Personenaufladung nach EN 61340-4-5
	(Walking-Test) < 50 - 100 V (23 °C / 50 % rel.
	Luftfeuchtigkeit) 
	Anforderungen an den Untergrund
	Der Untergrund muss mit ableitfähigen oder
	ESD-gerechten Remmers-Systemen beschichtet sein.
	
	Hinweis:
	Ableitfähige bzw. ESD-fähige Beschichtungen oder
	Versiegelungen sind zwingend vor einer 
	Inbetriebnahme fachgerecht einzupflegen.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 0,14 kg/m² RemmersPUR Aqua Top ESD <6696>
	(Farbe nach Wahl des AG)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	9 von 9