Muster-Leistungsbeschreibung
	0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Wir weisen darauf hin, dass diese
	Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
	Form von Textbausteinen darstellt. 
	Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
	sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
	berücksichtigt worden. 
	
	Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
	der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
	der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
	durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
	Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
	oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.
	
	Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
	Anwender / Planer nach der Untersuchung des
	Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen
	Objektgegebenheiten anzupassen. 
	
	Mit der Übermittlung dieser
	Muster-Leistungsbeschreibung
	ist keine Projektberatung verbunden.
	
	Das aufzubringende Produktsystem
	ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
	vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.
	
	Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
	Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
	und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen
	technischen Merkblätter des Herstellers zu
	beachten.
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	Vor dem Beginn der Arbeiten sind die Oberflächen
	und der Untergrund vom Auftragnehmer nach VOB auf
	ihre Eignungen zu prüfen (angelehnt an die DIN
	18353 Estricharbeiten).
	
	Mängel, die die eigene Leistung beeinträchtigen
	können, sind zu beanstanden (siehe VOB Teil B, §
	4, Ziff.3). Die einschlägigen DIN-Normen, die
	gesetzlichen Vorschriften, die Remmers
	Verarbeitungsrichtlinien sowie die Merkblätter und
	Richtlinien des BEB Bundesverband Estrich und
	Beläge e.V., Industriestr. 19, 53842 Troisdorf
	(siehe Anlage 4.1.), der Arbeitsgemeinschaft 
	Industriebau e.V. (AGI). Geschäftsstelle TU
	Braunschweig, Institut für Industriebau  und des
	Deutschen Betonvereins sind zu beachten.
	
	Während der Verarbeitungs- und Reaktionszeit
	werden je nach Produkt mehr oder weniger intensive
	Geruchsstoffe an die Raumluft abgegeben. Für eine
	gute Be- und Entlüftung ist deshalb zu sorgen.
	Geruchsempfindliche Stoffe, insbesondere
	Lebensmittel, müssen ausgelagert werden.
	Sicherheitsdatenblätter gem. 91/155 EWG sind zu
	beachten.
1	Zur Untersuchung sind u.a. durchzuführen:
	
	a) visuell, auf Verschmutzungen, Absandungen und
	Risse
	b) Abklopfen auf Hohlstellen und Gefügelockerungen
	c) Messen der Druck- und Haftzugfestigkeiten 
	d) Messen des Feuchtigkeitsgehaltes
	
	Zusätzliche Arbeiten, wie z. B. das Ausbessern von
	Fehl- und Schadstellen, beschädigten Kanten, das
	Verfüllen von Rissen im Untergrund oder das
	Arbeiten unter erschwerten Bedingungen
	(Hindernisse, Nachtarbeit etc.) sind vor Beginn
	der Arbeiten durch das ausführende Unternehmen vor
	Ort zu beurteilen und ggfs. in das Angebot mit
	aufzunehmen.
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
2	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln, vorzugsweise mittels
	Stahlkugelstrahlverfahren, zur Erzielung
	eines tragfähigen, sauberen und
	tragfähigen Untergrundes, frei von
	haftungsmindernden Schichten.
	Mittels Industriestaubsauger ist der
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der
	Untergrund muss nach der
	Untergrundvorbehandlung zur Beschichtung
	geeignet sein.
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
3	Untergrundvorbehandlung mit geeigneten
	Mitteln zur Erzielung eines sauberen und 
	tragfähigen Untergrundes, 
	frei von haftungsmindernden Schichten. 
	Mittels Industriestaubsauger ist der 
	Untergrund staubfrei herzustellen. Der 
	Untergrund muss nach der 
	Untergrundvorbehandlung zur
	Beschichtung geeignet sein.
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
4	Baustelle einrichten, An- und Abfuhr
	aller benötigten Materialien, Geräte und
	Maschinen. Räumen der Baustelle und
	Wiederherstellung aller benutzten
	Flächen in den ursprünglichen Zustand
	einschließlich notwendiger
	Zwischenreinigung.
	______	h	_____________	_____________
5	Zum Schutz vor Verschmutzungen sind
	Türen, Fenster, Fußleisten, Maschinenfundamente,
	Regale, Einrichtungsgegenstände mit geeignetem
	Klebeband und Folie zu schützen.
	______	h	_____________	_____________
6	Schutzmaßnahmen: Maschinen, Geräte,
	Lagergüter und angrenzende Bauteile
	abdecken. Bau von Absperrungen.
	______	h	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	3 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
7	Liefern und Herstellen einer porenfüllenden
	Grundierung mit einem nonylphenol-,
	lösemittel- und weichmacherfreien
	2-K EP-Bindemittel.
	
	gewähltes Produkt oder gleichwertig:
	Remmers Epoxy ST 100
	
	Farbton: transparent
	Verbrauch:
	mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	(je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
	______	m²	_____________	_____________
8	Egalisieren der vorbereiteten Flächen, nach
	klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
	mit einemAusgleichsspachtel, bestehend aus 1 
	Gewichtsteil Epoxy ST 100, einem 
	lösemittelfreien, transparenten,
	mechanisch hoch belastbaren, zweikomponentigen 
	Epoxydharz und 1 Gewichtsteil Selectmix 01/03
	(Körnung 0,09-0,25 mm). Das Material wird in
	geeigneter Weise, z. B. Mittels gezahnten 
	Gummischieber, Glätt- oder
	Zahnkelle gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht,
	so dass eine glatte Fläche entsteht. Anschließend
	wird die nochfrische Schicht mittels Stachelwalze
	oder Farbroller nachgerollt. Die Schichtdicke ist
	abhängig vom Rauigkeitsprofil des Untergrundes.
	
	Hinweis:
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb von 48
	Std. weitergearbeitet werden kann, so ist die
	frische Schicht gezielt abzustreuen mit Quarz
	03/08 DF. In diesem Fall ist die Schicht nach
	klebfreiem Erhärten mittels Tellerschleifmaschine
	mit geeignetem Schleifwerkzeug zu schleifen, um
	herausstehende Quarzsandspitzen zu brechen.
	Verbrauch:
	Verbrauch:
	ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
	ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	4 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Bedarfsposition ohne GP
9	Egalisieren der vorbereiteten Flächen, nach
	klebfreiem Erhärten der vorangegangenen Schicht, 
	mit einemAusgleichsspachtel, bestehend aus 1 
	Gewichtsteil Epoxy ST 100, einem 
	lösemittelfreien, transparenten,
	mechanisch hoch belastbaren, zweikomponentigen 
	Epoxydharz und 1 Gewichtsteil Selectmix SBL DF
	(Körnung 0,09-0,25 mm). Das Material wird in
	geeigneter Weise, z. B. Mittels gezahnten 
	Gummischieber, Glätt- oder
	Zahnkelle gleichmäßig auf der Fläche aufgebracht,
	so dass eine glatte Fläche entsteht. Anschließend
	wird die nochfrische Schicht mittels Stachelwalze
	oder Farbroller nachgerollt. Die Schichtdicke ist
	abhängig vom Rauigkeitsprofil des Untergrundes.
	
	Hinweis:
	Ist nicht gewährleistet, dass innerhalb von 48
	Std. weitergearbeitet werden kann, so ist die
	frische Schicht gezielt abzustreuen mit Quarz
	03/08 DF. In diesem Fall ist die Schicht nach
	klebfreiem Erhärten mittels Tellerschleifmaschine
	mit geeignetem Schleifwerkzeug zu schleifen, um
	herausstehende Quarzsandspitzen zu brechen.
	Verbrauch:
	je mm Schichtdicke
	mind, 0,85 kg/m² Remmers Epoxy ST 100
	mind. 0,85 kg/m² Remmers Selektmix SBL DF <6751>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	5 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
10	Liefern und herstellen einer Erdung für
	ableitfähige bzw. ESD-fähige
	Beschichtungssysteme.
	
	In Abhängigkeit der Flächegröße und -form
	sind, nach klebfreiem Erhärten der 
	vorangegangenen Schicht, ausreichend 
	Erdungselemente bestehend aus Leitsets und
	Kupferlitze aufzubringen. Es ist zu 
	gewährleisten, dass kein Punkt der Fläche mehr als
	10 m von einem Erdungspunkt oder einer damit
	verbundenen Kupferlitze entfernt ist.
	
	Der Anschluss an den Potentialausgleich muss durch
	einen autorisierten Fachbetrieb
	erfolgen.
	Verbrauch:
	ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
	mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
	______	lfm	_____________	_____________
11	Vorbereitung: Auf vorbereiteten aber bereits
	klebfreien Untergründen sind in Abhängigkeit der
	Flächegröße und -form ausreichend Erdungselemente
	und ggfs. Kupferlitze aufzubringen.
	
	Aufbringen einer leitfähigen
	Zwischenschicht, nach klebfreiem
	Erhärten der vorangegangenen Schicht
	jedoch innerhalb von 48 Std., aus Remmers
	Epoxy Conductive LE, einem wasseremulgierbaren, 
	gefüllten, elektrisch leitfähigen,
	zweikomponentigen Epoxydharz. Das
	Material wird in geeigneter Weise, z. B.
	mit einem gezahnten Gummischieber
	gleichmäßig auf der Fläche verteilt und
	sofort im Anschluss mit einem Farbroller
	sorgfältig nachgerollt.
	
	Nach dem klebfreien Erhärten ist ein
	Leitfähigkeitsmessprotokoll unter Angabe der
	Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit anzufertigen.
	Verbrauch:
	ca. 0,10 - 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive
	<67011>
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	6 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
12	Beschichten der vorbereiteten Flächen,
	nach klebfreiem Erhärten der
	vorangegangenen Schicht jedoch innerhalb
	von 48 Std., mit Epoxy AS Color, 
	einem lösemittelfreien, pigmentierten,
	chemisch widerstandsfähigen,
	leitfähigen, zweikomponentigen
	Epoxydharz für mechanisch stark
	beanspruchte Flächen. Das Material wird
	in geeigneter Weise, z. B. mittels
	Glätt- oder Zahnkelle gleichmäßig auf
	der Fläche verteilt und nach
	entsprechender Liegezeit mit einer
	Stachelwalze intensiv durchgearbeitet.
	
	Hinweis:
	Schichtdickenüberschreitungen können 
	systembedingt isolierend wirken.
	Verbrauch:
	1,8-2,5 kg/m²  Epoxy AS Color <6975>
	(Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	7 von 8

	Muster-Leistungsbeschreibung 0100400
	SL TECH 4040 - ESD-gerechte Versiegelung
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
13	Versiegeln der vorangegangenen Beschichtung, 
	nach klebfreiem Erhärten mit Remmers PUR 
	Aqua Top ESD, einer wässrigen 
	Polyurethanharzversiegelung. 
	Verarbeitungszeit (+20 °C): ca. 45 Min.
	 
	Aushärtungszeit (+20 °C)
	Begehbar nach 18 Stunden, mechanisch voll
	belastbar nach 4 Tagen, chemisch voll belastbar
	nach 7 Tagen.Höhere Temperaturen verkürzen, 
	niedrigere Temperaturen, insbesondere in
	Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit, verlängern
	generell die angegebenen Zeiten.
	
	Versiegelung
	Das Material auf die vorbereitete Fläche geben und
	mit einer kurzflorigen Microfaserwalze (z.B.
	Florlänge 6 mm) gleichmäßig verteilen und mit
	einer 50 cm Microfaserwalze
	nachrollen. Die Rollen sind nach 30 Min. jeweils
	durch neue zu ersetzen. Es ist immer frisch in
	frisch zu arbeiten.Pfützenbildung vermeiden.
	
	Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
	
	Anforderungen an den Untergrund
	Der Untergrund muss mit ableitfähigen oder
	ESD-gerechten Remmers-Systemen beschichtet sein.
	Verbrauch:
	Verbrauch: 
	mind. 0,14 kg/m² RemmersPUR Aqua Top ESD <6696>
	(Farbe nach Wahl des AG)
	______	m²	_____________	_____________
===========================================================================================================================================================================================
	8 von 8